Revize a porevizní opravy v domech našeho SBD

V souladu s příslušnými předpisy jsou pro domy našeho družstva zajišťovány revize a kontroly. Závady zjištěné při revizích a kontrolách jsou následně odstraňovány. Pro realizaci těchto prací platí následující dohodnutý postup se samosprávami. Samosprávám jsou technickým úsekem zasílány dopisy, ve kterých jsou uvedené termíny všech revizí v daném roce. V dopisech je uveden vždy měsíc, kdy bude provádějící firma kontaktovat dotčenou samosprávu (resp. předsedu samosprávy, či jeho zástupce). Dle příslušných zákonných norem jsme povinni zajistit v našich domech tyto revize:

Revize elektrické instalace dle ČSN 33 15 00 , 332000-6-61  podle druhu prostředí

1x za 5 let – prostředí základní – společné prostory, sklepy

1x za 3 roky – prostředí se zvýšenou korozní aktivitou – mandlovny a prádelny

1x za 5 let – revize hromosvodního zařízení dle ČSN 33 10 90, 332000-5-54, 34 13 90, 33 15 00

## Po každém zásahu bleskem je nutno provést mimořádnou revizi dle ČSN 332000-6-61.

Přenosné hasící přístroje a protipožární hydranty

kontrola  1x ročně, zákon ČNR č.133/85 Sb. ve znění zák. č. 67/01 Sb., vyhl. MV 246/01 Sb.

Kontroly jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy jsou účtovány dle schváleného ceníku.

Revize výtahů

Odborná prohlídka – ČSN 274002: lhůta 1x za 4 nebo 3 měsíce dle uvedení výtahu do provozu

Odborná zkouška – ČSN 274007 : lhůta 1x za 3 roky

Inspekční prohlídka – provádí pouze inspekční orgán (ITI) – ČSN 274007 odst. 6 čl. 6.2, písm.a):

- u výtahu uvedených do provozu před účinnosti ČSN EN 81-1,2:1993 tři roky od data poslední odborné

zkoušky a následně každých šest let,

-nové výtahy – při uvedení do provozu a následně po 9. létech.

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebiče:

revize 1x ročně dle ČSN 33 16 00, ČSN 33 16 10

Revize plynového zařízení probíhají 1x za tři roky dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., EN 1775, TPG 704 01. Na základě výše uvedené vyhlášky a předpisů se v meziobdobí platnosti revize plynového zařízení provádějí 1x ročně kontrolní prohlídky plynového zařízení.

Veškeré revize jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem a schválených ceníků. Pokud jsou revidovaná zařízení v bytech (plyn), jsou revizní pracovníci oprávněni vstoupit do bytu po prokázání se písemnou objednávkou SBD Těšíňan.

Dodavatelské firmy si na základě dohodnutého harmonogramu revizí s TÚ SDB zajišťují samy zpřístupňování bytů, event. společných prostorů a na tuto potřebu jsou povinny nájemce bytů v domě upozornit nejpozději tři dny před termínem provedení dané revize, kontroly, a to vyvěšením výzvy k zpřístupnění na obvyklém místě v domě.